{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":15,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZXLC2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH670TZXLC2","EWAH780TZXLC2","EWAH840TZXLC2","EWAH950TZXLC2","EWAHC10TZXLC2","EWAHC11TZXLC2","EWAHC12TZXLC2","EWAHC13TZXLC2","EWAHC14TZXLC2","EWAHC15TZXLC2"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","72"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore monovite ad Inverter"]
["","Quantità_","","","","2"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Microcanale"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","7,313"]
["","Unità","","","kg","7,033"]
["EER","","","","","3.249","3.237","3.229","3.241","3.264","3.184","3.253","3.204","3.131","3.009"]
["Refrigerante","GWP","","","","7"]
["","Tipo","","","","R-1234(ze)"]
["","Circuiti","","Quantità","","2"]
["","Carica","","","kg","120"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","669.3"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","280"]
["","Tipo","","","","A fascio tubiero"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","206"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","93"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","2,280"]
["","","","Profondità","mm","6,909"]
["","","","Altezza","mm","2,540"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","12.5"]
["","Metodo","","","","Controllo ad Inverter"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Nom.","l/s","53,389"]
["","Velocità","","","giri/min","700"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","Azionamento a frequenza variabile"]
["Power supply","Fase","","","","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","400"]
["Note","","","","","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0","(1) - Condizioni nominali standard per refrigeratori aria-acqua conformi allo standard EN14511: 2 Temperatura in ingresso bulbo secco scambiatore di calore esterno 35°; Temperatura acqua in ingresso scambiatore di calore unità interna 12°C, temperatura acqua in uscita 7°C. Fattore di incrostazione = 0"]
["","","","","","(2) - Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(2) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori"]
["","","","","","(3) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(3) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1"]
["","","","","","(4) - Sulla base della tensione minima ammessa alla corrente massima per il dimensionamento dei cavi = corrente massima di funzionamento x 1,1","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(4) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero"]
["","","","","","(5) - In caso di compressore azionato ad Inverter la corrente di spunto è pari a zero","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità.","(5) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità."]
["","","","","","(6) - In caso di unità dotate di optional o unità personalizzate, questo dato potrebbe variare. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità."]
["","","","","","(7) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi."]
["","","","","","(8) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento allo schema elettrico dell’unità e ai dati indicati sulla targhetta dell'unità per informazioni aggiornate per progetti specifici."]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","","783.4","840.2","947.7","1014","1120","1237","1347","1443","1527"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","242","260.2","292.4","310.6","351.7","380.1","420.4","460.7","507.5"]
["IPLV","","","","","","5.59","5.6","5.64","5.66","5.53","5.86","5.8","5.76","5.7"]
["SEER","","","","","","5.364","5.395","5.472","5.493","5.404","5.555","5.534","5.512","5.483"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","","7809","8709","10510","11402","12302","11402","12302","13202","14102"]
["","","","Altezza","mm","","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540","2540"]
["","","","Larghezza","mm","","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280","2280"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","","8152","8585","9871","11116","11518","11727","12145","12575","13048"]
["","Unità","","","kg","","7660","8093","9288","10073","10475","10716","11134","11564","12037"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Ventilatore","Quantità","","","","","16","18","22","24","26","24","26","28","30"]
["","Tipo","","","","","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto","Ventilatori on/off elicoidali ad azionamento diretto"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tipo","","","","","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter"]
["","Metodo di avviamento_","","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","95","95","96","98","99","101","102","102","103"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","73","73","74","75","76","79","79","79","80"]
["Refrigerante","GWP","","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Carica","","","kg","","130","141","175","200","220","200","220","250","270"]
["","Circuiti","","Quantità","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","","219.1mm","219.1mm","219.1mm","273mm","273mm","273mm","273mm","273mm","273mm"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unità","Corrente di spunto","","Max.","A","","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)","0 (5)"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","","431.3 (1)","459.1 (1)","513.1 (1)","544.2 (1)","604.8 (1)","660.3 (1)","717.4 (1)","778.2 (1)","848.9 (1)"]
["","","","Max.","A","","625.0 (3)","693.0 (3)","754.0 (3)","836.0 (3)","936.0 (3)","967.0 (3)","1042.0 (3)","1132.0 (3)","1157.0 (3)"]
["","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","","688.0 (4)","762.0 (4)","829.0 (4)","920.0 (4)","1030.0 (4)","1064.0 (4)","1146.0 (4)","1245.0 (4)","1273.0 (4)"]