{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-I-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLD320I-SS","EWLD400I-SS","EWLD420I-SS","EWLD500I-SS","EWLD600I-SS","EWLD650I-SS","EWLD750I-SS","EWLD800I-SS","EWLD850I-SS","EWLD900I-SS","EWLD950I-SS","EWLDC10I-SS","EWLDC11I-SS","EWLDC12I-SS","EWLDC13I-SS","EWLDC14I-SS","EWLDC15I-SS","EWLDC16I-SS","EWLDC17I-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","75 (2)","76 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","79 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","81 (2)","80 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","94","97","97","97","97","97","98","99","100","100","100","100","100","101","101","103","103","103","103"]
["Refrigerante","Circuiti","Quantità","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Charge","","kg","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Tipo","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Compressore","Tipo","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_"]
["","Quantità_","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135"]
["","","Profondità","mm","3,114","3,114","3,114","3,114","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426"]
["","","Altezza","mm","1,899","1,899","1,899","1,899","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415"]
["Controllo capacità","Capacità minima","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["","Metodo","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","kg","2,054","2,054","2,052","2,056","3,602","3,602","3,603","3,604","3,605","3,645","3,645","5,667","5,671","5,671","5,677","5,680","5,680","5,680","5,680"]
["","Unità","","kg","1,861","1,861","1,869","1,884","3,331","3,339","3,347","3,356","3,364","3,412","3,412","5,146","5,167","5,167","5,188","5,208","5,208","5,208","5,208"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","315 (1)","374 (1)","437 (1)","509 (1)","607 (1)","670 (1)","740 (1)","802 (1)","865 (1)","935 (1)","975 (1)","1,029 (1)","1,097 (1)","1,144 (1)","1,210 (1)","1,278 (1)","1,330 (1)","1,381 (1)","1,433 (1)"]
["EER","","","","3.93 (1)","3.89 (1)","3.88 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.82 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.81 (1)","3.69 (1)","3.64 (1)","3.83 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.68 (1)","3.63 (1)"]
["Attacchi tubazioni","Collegamento linea di scarico","","mm","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","80.3 (1)","96.0 (1)","113 (1)","134 (1)","160 (1)","175 (1)","192 (1)","208 (1)","224 (1)","246 (1)","264 (1)","283 (1)","286 (1)","302 (1)","318 (1)","336 (1)","356 (1)","375 (1)","395 (1)"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico."]
["","","","","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744.","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C; funzionamento a pieno carico; norma: ISO3744."]
["","","","","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua"]
["","","","","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo"]
["","","","","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori"]
["","","","","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]