{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLQ014KBW1N","EWLQ025KBW1N","EWLQ033KBW1N","EWLQ049KBW1N","EWLQ064KBW1N"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","50","50","57","53","60"]
["Sound power level","Raffrescamento","Nom.","dBA","64","64","71","67","74"]
["Refrigerante","Circuiti","Quantità","","1","1","1","2","2"]
["","Carica","","kg","0","0","0","0","0"]
["","Tipo","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Compressore","Tipo","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","1","1","1","2","2"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","600","600","600","600","600"]
["","","Profondità","mm","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","Altezza","mm","600","600","600","600","600"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","%","100","100","100","50","50"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","kg","105","140","152","257","280"]
["","Unità","","kg","104","138","149","252","274"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","12.05","21.87","27.96","43.4","56.71"]
["EER","","","","3.402","3.406","3.386","3.406","3.501"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","3.54","6.42","8.26","12.74","16.2"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","V","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C; temp. condensa evapor. 45°C; temp. liquido 40°C; standard: Eurovent 6/C/003; la temperatura di condensa evap. corrisponde alla pressione di mandata del compressore.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C; temp. condensa evapor. 45°C; temp. liquido 40°C; standard: Eurovent 6/C/003; la temperatura di condensa evap. corrisponde alla pressione di mandata del compressore.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C; temp. condensa evapor. 45°C; temp. liquido 40°C; standard: Eurovent 6/C/003; la temperatura di condensa evap. corrisponde alla pressione di mandata del compressore.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C; temp. condensa evapor. 45°C; temp. liquido 40°C; standard: Eurovent 6/C/003; la temperatura di condensa evap. corrisponde alla pressione di mandata del compressore.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C; temp. condensa evapor. 45°C; temp. liquido 40°C; standard: Eurovent 6/C/003; la temperatura di condensa evap. corrisponde alla pressione di mandata del compressore."]
["","","","","(2) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(2) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(2) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(2) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(2) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","(3) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente del compressore a pieno carico.","(3) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente del compressore a pieno carico.","(3) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente del compressore a pieno carico.","(3) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente del compressore a pieno carico.","(3) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente del compressore a pieno carico."]
["","","","","(4) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(4) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(4) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(4) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(4) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","(5) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(5) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(5) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(5) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(5) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","(6) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(6) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(6) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(6) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(6) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]
["","","","","(7) - I dati elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]
["","","","","(8) - Le prestazioni dell'unità si riferiscono a condizioni di funzionamento ideali che possano essere riprodotte in test di laboratorio in conformità agli standard del settore (ad esempio EN14511)","(8) - Le prestazioni dell'unità si riferiscono a condizioni di funzionamento ideali che possano essere riprodotte in test di laboratorio in conformità agli standard del settore (ad esempio EN14511)","(8) - Le prestazioni dell'unità si riferiscono a condizioni di funzionamento ideali che possano essere riprodotte in test di laboratorio in conformità agli standard del settore (ad esempio EN14511)","(8) - Le prestazioni dell'unità si riferiscono a condizioni di funzionamento ideali che possano essere riprodotte in test di laboratorio in conformità agli standard del settore (ad esempio EN14511)","(8) - Le prestazioni dell'unità si riferiscono a condizioni di funzionamento ideali che possano essere riprodotte in test di laboratorio in conformità agli standard del settore (ad esempio EN14511)"]
["","","","","(9) - Le dimensioni e i pesi sono indicativi poiché i valori specifici si riferiscono a disegni tecnici certificati rilasciati dalla fabbrica","(9) - Le dimensioni e i pesi sono indicativi poiché i valori specifici si riferiscono a disegni tecnici certificati rilasciati dalla fabbrica","(9) - Le dimensioni e i pesi sono indicativi poiché i valori specifici si riferiscono a disegni tecnici certificati rilasciati dalla fabbrica","(9) - Le dimensioni e i pesi sono indicativi poiché i valori specifici si riferiscono a disegni tecnici certificati rilasciati dalla fabbrica","(9) - Le dimensioni e i pesi sono indicativi poiché i valori specifici si riferiscono a disegni tecnici certificati rilasciati dalla fabbrica"]
["","","","","(10) - Per informazioni specifiche su opzioni aggiuntive, consultare la relativa sezione nella scheda tecnica","(10) - Per informazioni specifiche su opzioni aggiuntive, consultare la relativa sezione nella scheda tecnica","(10) - Per informazioni specifiche su opzioni aggiuntive, consultare la relativa sezione nella scheda tecnica","(10) - Per informazioni specifiche su opzioni aggiuntive, consultare la relativa sezione nella scheda tecnica","(10) - Per informazioni specifiche su opzioni aggiuntive, consultare la relativa sezione nella scheda tecnica"]
["","","","","(11) - Il livello di pressione sonora viene misurato in conformità con ISO3744. Il livello di potenza sonora viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora.","(11) - Il livello di pressione sonora viene misurato in conformità con ISO3744. Il livello di potenza sonora viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora.","(11) - Il livello di pressione sonora viene misurato in conformità con ISO3744. Il livello di potenza sonora viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora.","(11) - Il livello di pressione sonora viene misurato in conformità con ISO3744. Il livello di potenza sonora viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora.","(11) - Il livello di pressione sonora viene misurato in conformità con ISO3744. Il livello di potenza sonora viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora."]