{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Refrigerante","Circuiti","","Quantità","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Campo di funzionamento","Condensatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressore","Tipo","","","","","","","","","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_"]
["","Quantità_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","","","","","","","","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo"]
["","Portata acqua","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metodo","","","","","","","","","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unità","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Portata acqua","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre."]
["","Volume acqua","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 15/10℃; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(3) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(5) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(6) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(7) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(9) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(11) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Altezza","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Larghezza","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Peso","Unità","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Peso in ordine di marcia","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate"]
["","Volume acqua","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Evaporatore dello scambiatore di calore refrigerante/acqua","Portata acqua","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_"]
["","Compressore-=-Quantità","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carica","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentazione","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]