{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile"]
["","Capacità minima","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Altezza","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Larghezza","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Peso","Unità","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Peso in ordine di marcia","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato"]
["","Volume acqua","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter"]
["","Quantità_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Campo di funzionamento","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20","20","20","20"]
["","Condensatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CBS","65","65","65","65","65","65"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carica","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0"]
["","","","","","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]
["","","","","","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva."]
["","","","","","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]
["","","","","","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["","","","","","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio."]