{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":17,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD600VZSSA1","EWWD700VZSSA1","EWWD760VZSSA1","EWWD890VZSSA1","EWWDC10VZSSA1","EWWDC12VZSSA2","EWWDC13VZSSA2","EWWDC14VZSSA2","EWWDC16VZSSA2","EWWDC17VZSSA2","EWWDC19VZSSA2","EWWDC21VZSSA2"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","","kW","610","704","757","894","1,039","1,173","1,288","1,381","1,552","1,722","1,876","2,051"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile"]
["","Capacità minima","","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","110","132","142","162","196","231","252","276","315","339","380","404"]
["EER","","","","","5.5","5.31","5.3","5.52","5.29","5.07","5.11","5","4.93","5.08","4.93","5.08"]
["ESEER","","","","","7.62","7.5","7.63","7.54","7.52","7.86","7.81","7.9","7.46","7.99","7.49","7.95"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","","Altezza","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","","Larghezza","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Peso","Unità","","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Peso in ordine di marcia","","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato"]
["","Volume acqua","","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero"]
["Compressore","Type","","","","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter","Compressore monovite ad Inverter"]
["","Quantità_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Campo di funzionamento","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Condensatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max.","°CBS","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63","63"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carica","","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestaz. (cap. di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; condensatore 30/35,0°C, unità operativa a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0"]
["","","","","","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(4) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(5) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(6) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(7) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]
["","","","","","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(8) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva."]
["","","","","","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(9) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]
["","","","","","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(10) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["","","","","","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio."]