{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWH950DZXSA3","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","227.1","318.4","376.4","428.9","454.7","458.9","637.3","752.4","917.8","945.8","1126","1352"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","11","11","16"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","45.6","60.5","71.4","83.4","90.6","78.8","121","142","159","181","216","238"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","5.15","5.02","5.82","5.29","5.3","5.79","5.22","5.2","5.69"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","3625","3625","3625","3625","3585","3585","3585","3580","3580","4793","4768","4812"]
["","","","Altezza","mm","1865","1865","1865","1985","1985","1985","1985","2200","2200","2083","2225","2290"]
["","","","Larghezza","mm","1055","1055","1055","1160","1160","1160","1160","1270","1270","1510","1510","1510"]
["Peso","Unità","","","kg","1700","1900","2000","2850","2850","2600","2900","3600","3800","4350","4750","5500"]
["","Peso in ordine di marcia","","","kg","1973","2216","2347","3197","3344","3102","3458","4292","4579","5020","5540","6570"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato","A fascio tubiero di tipo allagato"]
["","Volume acqua","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","229","271.8","317.4","444.3"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero","A fascio tubiero allagato","A fascio tubiero allagato","A fascio tubiero allagato"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio","Compressore centrifugo senza olio"]
["","Compressore-=-Quantità","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","3","3","3"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","88","89","90","91","91","91","92","93","94","94","95","96"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","70","71","72","73","73","73","74","75","76","74","75","76"]
["Campo di funzionamento","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Max.","°CBS","20","15","15","20","20","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Condensatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Max.","°CBS","55","55","42","55","55","42","55","42","42","55","42","42"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Carica","","","kg","120","120","120","120","130","180","180","230","230","320","340","390"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","tCO2Eq","0.168","0.168","0.168","0.168","0.182","0.252","0.252","0.332","0.332","0.448","0.476","0.546"]
["Alimentazione","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0"]
["","","","","","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(3) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(4) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio."]
["","","","","","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C","(5) - La corrente nominale di esercizio in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12°C/7°C; condensatore 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(6) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(7) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(8) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1"]
["","","","","","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(9) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta."]
["","","","","","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(10) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]