{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Campo di funzionamento","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","25","25","25","25","25","25","25"]
["Compressore","Type","","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_"]
["","Starting method","","","","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella","Collegamento a triangolo - stella"]
["","Quantità_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,607"]
["","Unità","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,675"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Refrigerant","Tipo","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Carica","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.6"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profondità","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Altezza","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Controllo capacità","Capacità minima","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metodo","","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre."]
["","Perdita di carico dell’acqua","Raffrescamento","Nom.","kPa","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["","Volume acqua","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Gamma di tensione","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unità","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["","Corrente di spunto","","Max.","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Max.","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]