{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Refrigerante","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Campo di funzionamento","Condensatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","25"]
["","","","Max.","°CBS","55"]
["","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","-10"]
["","","","Max.","°CBS","15"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Carica di refrigerante","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Profondità","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Altezza","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre"]
["","Portata acqua","","Nom.","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Metodo","","","","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Unità","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Portata acqua","","Nom.","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre."]
["","Volume acqua","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico."]
["","","","","","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico"]
["","","","","","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(3) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent"]
["","","","","","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua"]
["","","","","","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(5) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["","","","","","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo","(8) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75% del carico massimo"]
["","","","","","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori"]
["","","","","","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]