{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KBW1N","EWWQ025KBW1N","EWWQ033KBW1N","EWWQ049KBW1N","EWWQ064KBW1N","EWWQ098KBW1N","EWWQ113KBW1N","EWWQ128KBW1N","EWWQ147KBW1N","EWWQ162KBW1N","EWWQ177KBW1N","EWWQ192KBW1N"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","50","50","57","53","60","55.71","59.71","61.71","56.9","60.9","61.9","62.9"]
["Refrigerante","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","2","2","4","4","4","6","6","6","6"]
["","Carica","","","kg","1.2","2","3.1","4.6","5.6","9.4","10.2","11.2","13.8","14.8","15.8","16.8"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","13.25","23.9","30.4","47.15","60.98","94","108","122","142","155","169","183"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","3.15","5.72","7.3","11.42","14.58","22.7","25.8","28.9","33.9","37","40.1","43.2"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","64","64","71","67","74","71","75","77","73","77","78","79"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","","1","1","1","2","","4","4","4","6","6","6","6"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["","","","Profondità","mm","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","","","Altezza","mm","600","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200","1,800","1,800","1,800","1,800"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["","Portata acqua","","Nom.","l/s","0.78","1.41","1.83","2.78","3.61","5.57","6.39","7.21","8.35","9.17","10","10.8"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","100","100","100","50","50","25","25","25","16","16","16","16"]
["","Metodo","","","","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","123","175","182","320","353","640","673","707","960","993","1,026","1,060"]
["","Unità","","","kg","120","170","175","310","340","620","650","680","930","960","990","1,020"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Portata acqua","","Nom.","l/s","0.64","1.15","1.46","2.26","2.92","4.5","5.2","5.8","6.8","7.4","8.1","8.8"]
["","Tipo","","","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["","Volume acqua","","","l","1.23","1.93","2.68","4.5","5.93","9","10","12","14","15","16","18"]
["EER","","","","","4.209","4.177","4.164","4.127","4.182","4.17","4.19","4.22","4.18","4.2","4.22","4.24"]
["ESEER","","","","","4.52","4.58","4.72","4.56","4.71","4.65","4.64","4.66","4.7","4.69","4.70","4.71"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono alle seguenti condizioni: Evaporatore: 12°C / 7°C; condensatore: 30°C / 35°C"]
["","","","","","(2) - Il livello di pressione sonora nominale si misura in base a ISO9614","(2) - Il livello di pressione sonora nominale si misura in base a ISO9614","(2) - Il livello di pressione sonora nominale si misura in base a ISO9614","(2) - Il livello di pressione sonora nominale si misura in base a ISO9614","(2) - Il livello di pressione sonora nominale si misura in base a ISO9614","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744","(2) - I livelli sonori sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["","","","","","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(4) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta.","(5) - I dati elettrici si riferiscono all’unità standard senza opzioni aggiuntive; fare riferimento ai dati sulla targhetta."]
["Compressore","Tipo","","","","","","","","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","","","","","","2"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","","","","","A+++"]