{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":10,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KCW1N","EWWQ025KCW1N","EWWQ033KCW1N","EWWQ049KCW1N","EWWQ064KCW1N"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","55.2","55.2","62.1","57.6","64.6"]
["Refrigerante","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","2","2"]
["","GWP","","","","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0"]
["","Carica","","","kg","0.0, 1.30","0.0, 1.90","0.0, 2.70","0.0, 4.60","0.0, 6.80"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Campo di funzionamento","Evaporatore","Raffrescamento","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20","20","20"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","12.09, 13.25","19.87, 23.89","28.90, 30.47","39.35, 47.15","57.84, 61.00"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","3.20, 3.74","5.70, 6.11","7.30, 8.43","11.4, 12.03","14.6, 16.41"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","3.90","7.10","8.70","14.4","17.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","69","69","76","72","79"]
["COP","","","","","3.84","3.83","3.98","3.77","3.98"]
["Compressore","Type","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","","1","1","1"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Profondità","mm","600","600","600","1,200","1,200"]
["","","","Altezza","mm","600","600","600","600","600"]
["Controllo capacità","Capacità minima","","","%","100","100","100","50","50"]
["","Metodo","","","","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso"]
["Risc. amb.","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.)","%","138","137","140"]
["","","","SCOP","","3.64","3.63","3.71","3.58","3.87"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","70, 74","129, 136","135, 145","247, 266","258, 282"]
["","Unità","","","kg","68.0","132","141","257","265"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["","Volume acqua","","","l","1.47","1.96","2.74","4.47","5.88"]
["EER","","","","","3.237, 4.20","3.254, 4.18","3.429, 4.16","3.27, 4.13","3.524, 4.18"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","14.98","27.30","34.74","54.13","69.51"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["Compressore","Type","","","","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","","","","","2","2"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","SCOP","","","","","4.87","4.91"]
["","","","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","","","","A+++","A+++"]