{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Refrigerante","Circuiti","Quantità","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Carica","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tipo","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Carica di refrigerante","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compressore","Tipo","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Quantità_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Profondità","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Altezza","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - condensatore","Tipo","","","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre","Scambiatore di calore a piastre"]
["","Portata acqua","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metodo","","","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso","Fisso"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Unità","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Portata acqua","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tipo","","","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre."]
["","Volume acqua","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temp. acqua in uscita dall' evaporatore 7°C; temp. acqua in ingresso condensatore 30°C; temp. acqua in uscita dal condensatore 35°C; funzionamento a pieno carico."]
["","","","","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico","(2) - La capacità di riscaldamento, la potenza assorbita dall'unità e i valori COP si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 5/10°C; condensatore 40/45°C, unità a pieno carico"]
["","","","","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero"]
["","","","","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua","(4) - Fluido: Acqua"]
["","","","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["","","","","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(6) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(7) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori.","(8) - Corrente di spunto max. unità: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dei ventilatori."]
["","","","","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(9) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori"]
["","","","","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(10) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(11) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(12) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]