{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Componenti idraulici","Vaso di espansione","","Volume","l","8","8","8","8"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43","43"]
["","","Riscaldamento","Max.","°CBS","25","25","25","25"]
["","","","Min.","°CBS","-25","-25","-25","-25"]
["","Lato acqua","Riscaldamento","Min.","°CBS","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Max.","°CBS","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Raffrescamento","Max.","°CBS","22","22","22","22"]
["","","","Min.","°CBS","5","5","5","5"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["","Quantità_","","","","1","1","1","1"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato"]
["Peso","Unità","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1"]
["","Controllo","","","","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica","Valvola di espansione elettronica"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Nom.","giri/min","500","550","650","650"]
["","","Riscaldamento","Nom.","giri/min","400","450","550","650"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","2","2","2","2"]
["","Volume minimo d'acqua nel sistema","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Tipo","","","","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460","460"]
["","","","Altezza","mm","870","870","870","870"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)"]
["Risc. amb.","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Nom.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Raffrescamento","Nom.","m³/min","63","70","85","85"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]