{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Controllo della capacità","Metodo","","","","","","","","","","","","","","Variabile","","Variabile","","Variabile"]
["","Capacità minima","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Unità","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Rivestimento","Colore","","","","","","","","","","","","","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","","","","","","","","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","","","","","","","","","","","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","","Tipo tubo e alette ad alta efficienza"]
["Ventilatore","Quantità","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","","","","","","","","","","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto"]
["Compressore","Quantità_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","Compressore monovite_","","Compressore monovite_","","Compressore monovite_"]
["","Metodo di avviamento_","","","","","","","","","","","","","","Controllo a Inverter","","Controllo a Inverter","","Controllo a Inverter"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Carica","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Circuiti","","Quantità","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Collegamenti tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Unità","Corrente di spunto","","Max.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","","A controllo infinitesimale","","A controllo infinitesimale","","A controllo infinitesimale"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Altezza","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Larghezza","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Unità","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato"]
["Ventilatore","Quantità","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tipo","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tipo","","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","","Compressore monovite_","","Compressore monovite_","","Compressore monovite_"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","","Azionamento a frequenza variabile","","Azionamento a frequenza variabile","","Azionamento a frequenza variabile"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CBS","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Circuiti","","Quantità","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Alimentazione","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Unità","Corrente di spunto","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico."]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico."]
["","","","","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825."]
["","","","","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente."]
["","","","","","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","","(7) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori."]
["","","","","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","","(8) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori"]
["","","","","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","","(11) - Fluido: Acqua","","(11) - Fluido: Acqua","","(11) - Fluido: Acqua"]
["","","","","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]