{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Carica di refrigerante","Per circuito","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_","Compressore monovite_"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["","Quantità_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Unità","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuiti","","Quantità","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Carica","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo","A fascio tubiero con passaggio singolo"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Profondità","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Altezza","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metodo","","","","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","Variabile","Variabile","Variabile","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale","A controllo infinitesimale"]
["Ventola","Portata d'aria","","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Velocità","","","giri/min","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","","","","","","","","","","","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Gamma di tensione","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unità","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Corrente di spunto","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico.","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico."]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","","","","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico.","(2) - Riscaldamento: scambiatore aria 7,0 - 90%°C; scambiatore acqua 50,0/45,0, unità a pieno carico."]
["","","","","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","","","","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825.","(3) - Il valore SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825."]
["","","","","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","","","","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744","(4) - I livelli di pressione sonora sono misurati in base alle seguenti condizioni: temp. acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; funzionamento a pieno carico; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","","","","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(5) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","","","","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(6) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente."]
["","","","","","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","","","","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(7) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori."]
["","","","","","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","","","","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(8) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori"]
["","","","","","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","","","","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(9) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","","","","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(10) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","","","","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua","(11) - Fluido: Acqua"]
["","","","","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","","","","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(12) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","","","","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità).","(13) - Contiene gas fluorurati a effetto serra. L'effettiva carica di refrigerante dipende dalla costruzione definitiva dell'unità (dettagli disponibili sulle etichette delle unità)."]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Ventola","Quantità","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tipo","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Circuiti","","Quantità","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Collegamenti tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]