{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYK-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYK020CZN-A1","EWYK025CZN-A1","EWYK030CZN-A1","EWYK040CZN-A1","EWYK050CZN-A2","EWYK060CZN-A2","EWYK070CZN-A2","EWYK085CZN-A2"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","17.6","21.07","24.61","34.73","43.97","51.41","60.23","71.38"]
["Controllo capacità","Metodo","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","%","36","30","24","19","15","13","11","9"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","5.10","6.43","8.10","10.98","12.92","16.39","20.08","23.49"]
["EER","","","","3.45","3.28","3.04","3.16","3.40","3.14","3.00","3.04"]
["IPLV","","","","6.88","6.67","6.23","6.36","6.10","5.87","5.84","6.10"]
["SEER","","","","5.1","5.15","5","5.569","5.287","5","5.09","5.32"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","kg","358","358","358","411","706","706","761","822"]
["","Unità","","kg","356","356","356","409","701","701","756","815"]
["Rivestimento","Colore","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)"]
["Ventilatore","Quantità","","","1","1","1","2","2","2","3","4"]
["","Tipo","","","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["","Tipo","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","84","84","84","85","87","88","88","89"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","66.3","66.3","66.3","66.9","68.7","69.6","70.1","70.8"]
["Refrigerante","Tipo","","","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","GWP","","","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02","0.02"]
["","Carica","","kg","2.95","2.95","2.95","3.05","5.9","5.9","6","6.1"]
["","Circuiti","Quantità","","1","1","1","1","2","2","2","2"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C"]
["","","","","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent","(2) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 23°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 18°C, temperatura dell'aria esterna 35°C; standard: non-Eurovent"]
["","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]