{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYK-QZ"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYK100QZXSA2","EWYK135QZXSA2"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","91.3","128.30"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","15","11"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","30.43","48.42"]
["EER","","","","","3.00","2.65"]
["IPLV","","","","","6.24","5.94"]
["SEER","","","","","5.06","4.81"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","1207","1207"]
["","","","Altezza","mm","2382","2382"]
["","","","Larghezza","mm","2653","2653"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","1195","1272"]
["","Unità","","","kg","1166","1239"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)"]
["Ventilatore","Quantità","","","","2","2"]
["","Tipo","","","","Assiale","Assiale"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","l/s","12600","14160"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","Brushless","Brushless"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","2","2"]
["","Tipo","","","","Scroll","Scroll"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","46","46"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","20","20"]
["","","","Max.","°CBS","75","75"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","86.3","90.9"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","68.1","72.7"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-290","R-290"]
["","GWP","","","","0.02","0.02"]
["","Carica","","","kg","6.3","6.6"]
["","Circuiti","","Quantità","","2","2"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","3\"","3\""]
["Alimentazione","Fase","","","","3","3"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10"]
["Unità","Corrente di spunto","","Max.","A","0","0"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","52.1","82.8"]
["","","","Max.","A","122.0","142.0"]
["","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","134.0","156.0"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C","(1) - Raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita evaporatore 7°C, temperatura dell'aria esterna 35°C"]
["","","","","","(2) - Stato: temperatura esterna 7°CBS, 6°CBU; LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: temperatura esterna 7°CBS, 6°CBU; LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Conforme a EN14825","(3) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(4) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(4) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(5) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]
["","","","","","(6) - Performance data calculated as Chiller Configurator - 2.0.0","(6) - Performance data calculated as Chiller Configurator - 2.0.0"]