{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Starting method","","","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto"]
["","Quantità_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza","Tipo tubo e alette ad alta efficienza"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Unità","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Refrigerant","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuiti","","Quantità","","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","","","","","","","","14"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","Scambiatore di calore a piastre saldobrasate"]
["Power input","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Profondità","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Altezza","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Controllo capacità","Capacità minima","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metodo","","","","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase"]
["Ventola","Portata d'aria","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Velocità","","","giri/min","","","","","","","","1,200"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Compressore","Starting method","","","","","","","","","","","Avviamento diretto"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Gamma di tensione","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unità","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Corrente di spunto","","Max.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Max.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: 12,0/7,0°C; temperatura ambiente 35,0°C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018","(2) - Tutte le prestazioni (capacità di riscaldamento, potenza assorbita dall'unità durante il riscaldamento e valori di COP) si riferiscono alle seguenti condizioni: 40,0/45,0 °C; temperatura ambiente 7,0 °C, unità a pieno carico; fluido operativo: acqua; fattore di incrostazione = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;","(3) - Il valore di SCOP è riferito alle seguenti condizioni: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condizioni esterne medie, Rif. EN14825. In conformità allo standard EN14825, comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili in base alla norma Ecodesign: (EU) N. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter","(4) - PHE: Scambiatore di calore a piastre; S&T: A fascio tubiero con passaggio   singolo  MCH: Microcanali:  DPT: Elicoidale, ad azionamento diretto; DOL: Avviamento diretto - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero"]
["","","","","","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard"]
["","","","","","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta."]
["","","","","","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(8) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi."]
["","","","","","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua.","(9) - I valori della perdita di carico si riferiscono alla perdita di carico nel solo scambiatore di calore refrigerante/acqua."]
["","","","","","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua","(10) - Fluido: Acqua"]
["","","","","","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(11) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(12) - Massima corrente di spunto: In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio."]
["","","","","","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(13) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori"]
["","","","","","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(14) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori."]
["","","","","","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(15) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(16) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(17) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica"]
["","","","","","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(18) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]
["Refrigerant","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Power input","Raffrescamento","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["Ventola","Tipo","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto"]
["","Quantità","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]