{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiale sigillante (tubo di scarico)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Fascetta metallica per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Viti","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale sigillante","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Fascette","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Profondità","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altezza","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["Peso","Unità","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilatore","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)"]
["","","","","","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]