{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Filtro aria","Type","","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Profondità","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altezza","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["","Colour","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["Peso","Unità","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ventilatore","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)"]
["","","","","","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(10) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(12) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A","(13) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 15A"]