{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFN40B2VEB","FXFN50B2VEB","FXFN63B2VEB","FXFN80B2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","4.5","5.6","7.1","9.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.019","0.036","0.067","0.118"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.019","0.036","0.067","0.118"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","246","246","246","288"]
["","","","Larghezza","mm","840","840","840","840"]
["","","","Profondità","mm","840","840","840","840"]
["Peso","Unità","","","kg","26","26","26","29"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["","Materiale","","","","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","15.5","21.0","26.8","35.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","11.5","15.0","18.0","23.5"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","53.0","57.0","62.0","66.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","35.0","39.0","44.0","48.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","33.0","37.0","42.0","46.0"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","31.0","35.0","40.0","44.0"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","40.0","45.0","49.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","38.0","43.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","32.0","36.0","41.0","45.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)"]
["Pannello decorativo","Modello","","","","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","65","65","65","65"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Pannello decorativo 2","Modello","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","148","148","148","148"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Pannello decorativo 3","Modello","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","106","106","106","106"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Accessori standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4"]
["","Sealing pad","","","","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri."]
["","","","","","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]