{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Dichiarazione di conformità","","","","","","","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","","","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Fascette","","","","","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Materiale isolante per giunti","","","","","","","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti"]
["","Materiale sigillante","","","","6","6","6","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante"]
["","Schema di installazione","","","","","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Boccola in resina","","","","1","1","1","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina"]
["","Barra di cablaggio","","","","2","2","2","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio"]
["","Vite per barra di cablaggio","","","","","","","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Filtro aria","Type","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Profondità","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Altezza","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["","Colour","","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(1) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(2) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A","(5) - Scegliere il fusibile disponibile di portata appena superiore, ma comunque maggiore di 16 A"]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(6) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","","","","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","","","","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(8) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Accessori standard","Tubo isolamento termico","","","","2","2","2"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","7","7","7"]
["","Fascetta tubo flessibile","","","","1","1","1"]
["","Viti","","","","2","2","2"]
["","Rondella","","","","8","8","8"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","1","1","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1"]
["","Modello di carta per installazione","","","","1","1","1"]