{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMA50A5VEB","FXMA63A5VEB","FXMA80A5VEB","FXMA100A5VEB","FXMA125A5VEB","FXMA200AXVMB","FXMA250AXVMB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","5.6","7.1","9.0","11.2","14.0","22.4","28.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","6.3","8.0","10.0","12.5","16.0","25.0","31.5"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","300","300","300","300","300","470","470"]
["","","","Larghezza","mm","1000","1000","1000","1400","1400","1490","1490"]
["","","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","1100","1100"]
["Peso","Unità","","","kg","35","35","35","46","46","105","115"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato"]
["","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Altezza a soffitto richiesta >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","18.0","19.5","25.0","32.0","36.0","62","74"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","15.0","16.0","20.0","23.0","26.0","41","52"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Bassa","Pa","","","","","","50","50"]
["","Prevalenza - 60Hz","","Alta","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Bassa","Pa","","","","","","50","50"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","61.0","64.0","67.0","65.0","70.0","75.0","76.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.5","9.5"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Flangia","Flangia"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","19.1","19.1"]
["","Scarico","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","BSP1","BSP1"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Accessori standard","Misure di sicurezza generali","","","","","","","","","1","1"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","","","","","","1","1"]
["","Rondella elastica","","","","","","","","","2","2"]
["","Vite a esagono","","","","","","","","","2","2"]
["","Rondella piana","","","","","","","","","8","8"]
["","Vite a esagono e rondella","","","","","","","","","49","49"]
["","Attacco tubazione del gas","","","","","","","","","1","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VM","VM"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Accessori standard","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","8","8","8","8"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2"]
["","Fascetta metallica per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1"]
["","Viti","","","","16","16","16","16","16"]
["","Materiale di tenuta","","","","3","3","3","3","3"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)"]
["","","","","","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]