{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":19,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Altezza a soffitto richiesta >","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","","","","","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","550","550","550","700","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altezza","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["","Colore","","","","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato"]
["Peso","Unità","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Ventilatore","Prevalenza - 60Hz","","Alta","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Pannello decorativo","Peso","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Modello","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Profondità","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","","","Larghezza","mm","650","650","650","800","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,500","1,500","1,500","1,500"]
["","Colore","","","","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","10.0 (2)","12.5 (2)","12.5 (2)","16.0 (2)","16.0 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore."]
["","","","","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile."]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","","","","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","","","","","5.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","9.0 (1)","11.2 (1)","11.2 (1)","14.0 (1)","14.0 (1)"]
["Filtro aria","Tipo","","","","","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Ventilatore","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","","","","","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","","","","","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","","","","","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]