{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":19,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.049 (1)","0.049 (1)","0.053 (1)","0.151 (1)","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.037 (2)","0.037 (2)","0.041 (2)","0.139 (2)","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","","","Larghezza","mm","550","550","550","700","1000","1000","1000","1000","1000","1000","1400","1400","1400","1400"]
["","","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Peso","Unità","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato"]
["","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Altezza a soffitto richiesta >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","9.0","9.0","9.5","16.0","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","6.5","6.5","7.0","11.0","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Prevalenza - 60Hz","","Alta","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","56","56","57","65","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","31","31","32.0","37","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","31","31","32","37","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Pannello decorativo","Modello","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Colore","","","","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)","Bianco (10Y9/0,5)"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Larghezza","mm","650","650","650","800","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1500","1500","1500","1500"]
["","","","Profondità","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","Peso","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Prevalenza di scarico condensa","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore.","","(4) - I valori di pressione sonora si riferiscono a un'unità installata con aspirazione dal lato posteriore."]
["","","","","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(7) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile.","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto di un fusibile."]