{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSN40B2VEB","FXSN50B2VEB","FXSN63B2VEB","FXSN80B2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","4.50","5.60","7.10","9.00"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.128","0.165","0.148","0.279"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.128","0.179","0.160","0.313"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","245","245","245","245"]
["","","","Larghezza","mm","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Profondità","mm","800","800","800","800"]
["Peso","Unità","","","kg","40","40","50","50"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Altezza a soffitto richiesta >-=-mm","mm","","","","300","300","300","300"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","23.0","25.0","29.4","37.6"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","16.0","17.0","21.1","26.9"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","120","120","120","120"]
["","Prevalenza - 60Hz","","Alta","Pa","120","120","120","120"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","61.0","63.0","61.0","66.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","39.0","41.0","39.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","36.5","38.5","36.5","41.5"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","34.0","36.0","34.0","39.0"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","41.0","44.0","44.0","48.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","38.5","41.5","41.5","45.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","36.0","39.0","39.0","42.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), prevalenza 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), prevalenza 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), prevalenza 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), prevalenza 625 mm"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Accessori standard","Washer for hanger bracket","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(4) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)","(5) - La prevalenza può essere modificata tramite telecomando (da standard ad alta, consultare il manuale di installazione)"]
["","","","","","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(6) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(7) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(9) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(10) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(11) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]