{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascetta metallica per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Viti","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale di tenuta","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Fascette","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Pannello decorativo 4","Dimensioni","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Larghezza","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altezza","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Modello","","","","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2","BYFQ60B3W1, Vedi nota 2"]
["","Colore","","","","BIANCO (RAL 9010)","BIANCO (RAL 9010)","BIANCO (RAL 9010)","BIANCO (RAL 9010)","BIANCO (RAL 9010)","BIANCO (RAL 9010)"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profondità","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Altezza","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Pannello decorativo 2","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Modello","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Dimensioni","","Profondità","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Larghezza","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altezza","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Colore","","","","ARGENTO","ARGENTO","ARGENTO","ARGENTO","ARGENTO","ARGENTO"]
["Pannello decorativo 3","Dimensioni","","Profondità","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altezza","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Larghezza","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Colore","","","","Bianco (RAL9010)","Bianco (RAL9010)","Bianco (RAL9010)","Bianco (RAL9010)","Bianco (RAL9010)","Bianco (RAL9010)"]
["","Modello","","","","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2","BYFQ60B2W1, Vedi nota 2"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Pannello decorativo","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Modello","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Profondità","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Larghezza","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Colore","","","","Bianco (N9.5)","Bianco (N9.5)","Bianco (N9.5)","Bianco (N9.5)","Bianco (N9.5)","Bianco (N9.5)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard.","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard.","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard.","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard.","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard.","(2) - È necessario utilizzare l'opzione ERPS23 (cablaggio cavi di conversione) per il collegamento a un pannello standard."]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico","(5) - Le dimensioni non includono il quadro elettrico"]
["","","","","","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(6) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(7) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(8) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(10) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(11) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]