{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":136,"n_cols":14,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CL3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0300CL3","JEHSCU0400CL3","JEHSCU0500CL3","JEHSCU0600CL3","JEHSCU0750CL3","JEHSCU0951CL3 EVI","JEHSCU0951CL3 EVI_","JEHSCU0200CL3 (Archived)","JEHSCU0950CL3 EVI (Archived)"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-407F","Nom.","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["Consumo annuale elettricità Q","R-407F","","Te -35°C","kWh/a","","10,730.00","13,018.00","","","","","","22,348.00"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 43°C","R-407F","Te -35°C","Potenza assorbita (D3)","kW","","3.30"]
["","","","Capacità di raffreddamento (P3)","kW","","2.04"]
["","","","COP dichiarato (COP3)","","","0.62"]
["Peso","Unità","","","kg","78","132","132","133","203","","","76","200"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","3,922"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","R-404A"]
["Indice di efficienza energetica stagionale SEPR","R-407F","","Te -35°C","","","1.65","1.64","","","","","","1.63"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-407F","Te -35°C","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","2.51","3.08","","","","","","4.51"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["","","","Capacità di raffreddamento nominale (PA)","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["COP","Low temperature","","R-407F","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,101","1,353","1,353","1,353","1,348","","","1,101","1,348"]
["","","","Profondità","mm","444","575","575","575","605","","","444","605"]
["","","","Altezza","mm","662","872","872","872","1,727","","","662","1,727"]
["Rivestimento","Colore","","","","Grigio chiaro","Grigio chiaro","Grigio chiaro","Grigio chiaro","Grigio chiaro","","","Grigio chiaro","Grigio chiaro"]
["Ventilatore","Tipo","","","","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","","","Assiale","Assiale"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","","","50","50"]
["","Tensione","","","V","400","400","400","400","400","","","400","400"]
["Note","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Condizioni di riferimento: Temperatura esterna = 32°C, Temperatura di evaporazione = -10°C e 10K di surriscaldamento (applicazione temperatura media)"]
["","","","","","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","","","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica"]
["","","","","","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","","","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(3) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-448A","Nom.","kW","1.62","2.53","","3.49","4.81"]
["","","R-449A","Nom.","kW","1.62","2.53","","3.49","4.81"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 43°C","R-449A","Te -35°C","COP dichiarato (COP3)","","0.68","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Power input (D3)","kW","2.11","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","Capacità di raffrescamento (P3)","kW","1.43","2.23","","2.82","4.26"]
["","R-448A","Te -35°C","Power input (D3)","kW","2.11","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","COP dichiarato (COP3)","","0.68","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Cooling capacity (P3)","kW","1.43","2.23","","2.82","4.26"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 25°C","R-449A","Te -35°C","COP dichiarato (COP2)","","1.16"]
["","","","Potenza assorbita (D2)","kW","1.48"]
["","","","Capacità di raffrescamento (P2)","kW","1.71"]
["","R-448A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento (P2)","kW","1.71"]
["","","","Potenza assorbita (D2)","kW","1.48"]
["","","","COP dichiarato (COP2)","","1.16"]
["Refrigerante","GWP Tipo 5","","","","1,387","1,387","","1,387","1,387"]
["","Type 5","","","","R-448A","R-448A","","R-448A","R-448A"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-448A","Te -35°C","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","1.67","2.48","","4.19","4.08"]
["","","","COP nominale (COPA)","","0.97","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","1.62","2.53","","3.49","4.81"]
["","R-449A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","1.62","2.53","","3.49","4.81"]
["","","","COP nominale (COPA)","","0.97","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","1.67","2.48","","4.19","4.08"]
["Potenza assorbita","Temperatura bassa","R-448A","Nom.","kW","1.67","2.48","","4.19","4.08"]
["","","R-449A","Nom.","kW","1.67","2.48","","4.19","4.08"]
["COP","Low temperature","","R-449A","","0.97","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","R-448A","","0.97","1.02","","0.83","1.18"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-407A","Nom","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["Consumo annuale elettricità Q","R-407A","","Te -35°C","kWh/a","","10,212.00","12,364.00","15,026.00"]
["","R-449A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["","R-448A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 43°C","R-407A","Te -35°C","Cooling capacity (P3)","kW","","2.01","2.40","2.88"]
["","","","COP dichiarato (COP3)","","","0.67","0.66","0.64"]
["","","","Power input (D3)","kW","","2.98","3.64","4.48"]
["Indice di efficienza energetica stagionale SEPR","R-448A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R-449A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R-407A","","Te -35°C","","","1.67","1.67","1.64"]
["Refrigerante","GWP Type 2","","","","","2,107","2,107","2,107"]
["","GWP Tipo 3","","","","","1,825","1,825"]
["","Tipo 3","","","","","R-407F","R-407F"]
["","Tipo 2","","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-407A","Te -35°C","COP nominale (COPA)","","","0.98","0.97","0.93"]
["","","","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["Potenza assorbita","Temperatura bassa","R-407A","Nom","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["COP","Low temperature","","R-407A","","","0.98","0.97","0.93"]
["Capacità refrigerante","Bassa temperatura","R-407A","Nom","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-407F","Nom.","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["","","R-448A","Nom.","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["","","R-449A","Nom.","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["Alimentazione corrente","Bassa temperatura","R-407A","Nom","kW","","","","","","4.15","4.15"]
["Potenza assorbita","Temperatura bassa","R-407F","Nom.","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["","","R-448A","Nom.","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["","","R-449A","Nom.","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["COP","Bassa temperatura","","R-407A","","","","","","","1.18","1.18"]
["","Temperatura bassa","","R-407F","","","","","","","1.27","1.27"]
["","","","R-448A","","","","","","","1.23","1.23"]
["","","","R-449A","","","","","","","1.23","1.23"]
["Consumo annuale elettricità Q","R-407A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","22108.00","22108.00"]
["","R-407F","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","20961.00","20961.00"]
["","R-448A","","Consumo annuale elettricità Q-=-R-448A-=-Te -35°C-=-kWh/a","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["","R-449A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["Indice di efficienza energetica stagionale SEPR","R-407A","","Te -35°C","","","","","","","1.65","1.65"]
["","R-407F","","Te -35°C","","","","","","","1.74","1.74"]
["","R-448A","","Te -35°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["","R-449A","","Te -35°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-407A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","3.15","3.15"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","1.18","1.18"]
["","R-407F","Te -35°C","Capacità di raffreddamento nominale (PA)","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","1.27","1.27"]
["","R-448A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","1.23","1.23"]
["","R-449A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","1.23","1.23"]
["Rivestimento","Colore","","","","","","","","","Grigio chiaro","Grigio chiaro"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","","","","","1727","1727"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","1348","1348"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","605","605"]
["Peso","Unità","","","kg","","","","","","200","200"]
["Ventilatore","Tipo","","","","","","","","","Assiale","Assiale"]
["Refrigerante","Tipo 2","","","","","","","","","R-407A","R-407A"]
["","Tipo 3","","","","","","","","","R-407F","R-407F"]
["","Tipo 5","","","","","","","","","R-448A","R-448A"]
["","GWP Tipo 2","","","","","","","","","2107","2107"]
["","GWP Tipo 3","","","","","","","","","1825","1825"]
["","GWP Tipo 5","","","","","","","","","1387","1387"]
["Alimentazione","Fase","","","","","","","","","3~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","400","400"]
["Unità","Corrente di funzionamento nominale (RLA)","R-448A","Raffrescamento","A","","","","","","8.50","8.50"]
["","","R-449A","Raffrescamento","A","","","","","","8.50","8.50"]
["Note","","","","","","","","","","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica","(2) - Il livello della pressione sonora è misurato a 10m in camera anecoica"]
["Consumo annuale elettricità Q","R-404A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","","24503"]
["Indice di efficienza energetica stagionale SEPR","R-404A","","Te -35°C","","","","","","","","1.79"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-404A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","","","","","","5.90"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","","4.35"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","","1.36"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 43°C","R-404A","Te -35°C","COP dichiarato (COP3)","","","","","","","","1.06"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 32°C (Punto A)","R-404A","Te -35°C","Capacità di raffrescamento nominale (PA)","kW","","","","","","","","1.42"]
["","","","Potenza assorbita nominale (DA)","kW","","","","","","","","1.46"]
["","","","COP nominale (COPA)","","","","","","","","","0.97"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 25°C","R-404A","Te -35°C","COP dichiarato (COP2)","","","","","","","","","1.16"]
["Parametri a pieno carico e temp. esterna 43°C","R-404A","Te -35°C","COP dichiarato (COP3)","","","","","","","","","0.60"]