{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5T8V1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","47.0 (5)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","1"]
["","Viti","","","1"]
["","Fascette","","","1"]
["","Fascetta tubo flessibile","","","1"]
["Peso","Unità","","kg","95"]
["Refrigerante","Tipo","","","R-410A"]
["Piping connections","Scarico","OD","mm","32"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","77.0 (4)"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","1,456"]
["","","Profondità","mm","1,044"]
["","","Altezza","mm","397"]
["","Canalizzazione","Altezza","mm","298"]
["","","Larghezza","mm","1,196"]
["Power supply","Phase","","","1N~"]
["","Nome","","","V1"]
["","Frequenza","","Hz","50"]
["","Tensione","","V","220-240"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","(13) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","(14) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","(15) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","(16) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","(18) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","(19) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]