{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":114,"n_cols":16,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B","RXYA13A7Y1B (Archived)"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A","","RYMA5A"]
["","Modulo unità esterna 2","","","","","","","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A","","RXYA8A"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","","","","Sì","","Sì","","Sì","","Sì"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)","40","44.8","45","50.4","50.4 (1)","55.9","56","36.4"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","44.8","45","50.4","50.4 (2)","55.9","56","36.4"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","44.8","45","50.4","50.4 (2)","55.9","56","36.4"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","3.83 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","3.72","3.52 (2)","3.61","3.66 (2)","3.6","3.37 (2)","3.76"]
["SEER","","","","","7.26","7.06","7.04","7.63","7.12","6.99","7.18","6.87","7.16","6.52","7.42"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","6.97","6.85","6.62","7.4","6.87","6.88","6.85","6.74","6.86","6.42","7.08"]
["SCOP","","","","","4.11","4.33","4.49","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.11"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","4.1","4.34","4.56","4.33","4.38","4.33","4.4","4.33","4.48","4.11","4.19"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.09","3.06","3.05","3.11","3.17","2.97","3.19","2.52","3.12","2.36","3.39"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","33.5","40","44.8","45","50.4","50.4","55.9","56","36.4"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.13","4.95","4.49","4.84","5.18","4.65","5.18","5.01","4.88","4.65","5.94"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","26.8"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.12","8.51","8.34","8.74","8.63","8.15","8.59","7.92","8.53","7.2","9.04"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","18"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.3","14.8","17.5","22.5","14.8","16.5","14.9","14.8","16.3","16.1","13.9"]
["","","","Pdc","kW","8.13","8.19","8.57","10.93","15.9","11.1","16.3","11.19","16.7","11.79","15.5"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.02","2.93","2.89","3.02","3.05","2.88","3.17","2.44","3.02","2.28","3.27"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","33.5","40","44.8","45","50.4","50.4","55.9","56","36.4"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.99","4.82","4.32","4.78","4.97","4.6","4.91","4.41","4.68","4.41","5.65"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.8","29.5","33","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3","26.8"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.58","8.23","7.64","8.33","8.32","7.98","8.11","7.83","8.09","7.41","8.53"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5","17.8"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","14.58","14.4","16.23","21.53","14.2","16.23","14.04","18.25","15.5","15.94","13.26"]
["","","","Pdc","kW","7.82","7.97","8.2","10.6","15.5","10.8","15.8","10.9","16","11.8","15"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.74"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","21.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.28","2.38","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23","2.74"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","21.7"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.06","2.67","2.84","2.94","3.18","2.87","2.87","2.7","2.95","2.6","3.03"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4","19.2"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.81","4.23","4.15","3.86","4.17","3.93","4.2","4.19","4.09","3.84","4.02"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.38","8.62","9.89","11.1","12.5","12.5","15","15","16.7","16.7","11.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.27","5.7","6.32","6.31","5.45","6.21","5.6","6.22","5.9","5.92","5.11"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.76","5.54","6.36","7.14","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7","8.4"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","7.92","9.14","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.53","6.47"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.51","5.46","5.52","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","10","7.16","8.93"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","2.32","2.38","2.58","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.75"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","21.7"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","2.32","2.38","2.58","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18","2.75"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","16","18.4","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31","31","21.7"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","3","2.62","2.83","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54","3.05"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5","19.2"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.8","4.24","4.26","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79","4.12"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.45","8.61","9.89","11.1","12.5","12.5","15","15","16.7","16.7","11.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.35","5.79","6.39","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98","5.24"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.76","5.54","6.36","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7","8.54"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","7.91","9.39","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","8.3","7.81","6.58"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.71","5.6","5.8","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.62","9.17"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","10","12","14","16","16","18","18","20","20","13"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64","64 (3)","64","64 (3)","64","64 (3)","64"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100","125","150","175","200","200","225","225","250","250","163"]
["","Max.","","","","260","325","390","455","520","520","585","585","650","650","423"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1685","1685","1685","1685","","1685","","1685","","1685"]
["","","","Larghezza","mm","930","930","930","1240","","1240","","1240","","1240"]
["","","","Profondità","mm","765","765","765","765","","765","","765","","765"]
["Peso","Unità","","","kg","214","214","214","297","","297","","320","","320"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","78","78","78","78","","78","","78","","78"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46","46","","46","","46","","46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBU","16","16","16","16","","16","","16","","16"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","79.5 (5)","81.3","83.7 (5)","81.6","83.4 (5)","83.9","87.9 (5)","81.3"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","56.3 (6)","58","60.8 (6)","59","59.3","61.6 (6)","60.2","63","62.1","67","59.3"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","6.08","6.08","6.08","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Carica","","","kg","9","9","9","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","19.1","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","22.2"]
["","Equalizzazione","","DE","mm","","","","","19.1","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","500","1000 (7)","500","1000 (7)","500","1000 (7)","500"]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","1","1","1","1","","1","","1","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","","1","","1","","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da"]
["","","","","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]