{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":163,"n_cols":17,"rows_kept":163,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B.","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA13A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","RYMA5A","","","RYMA5A","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","RYMA5A","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","","","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","","10 x FXFA50A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","","","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","","10 x FXSA50A2VEB"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","Sì","","","Sì","","Sì","","Sì","","Sì"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","22.4 (2)","28.0 (2)","","","36.4 (2)","","44.8 (2)","","50.4 (2)","","55.9 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","3.83 (2)","3.66 (2)","","","3.76 (2)","","3.72 (2)","","3.61 (2)","","3.60 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.09","","","4.11","","4.35","","4.34","","4.38"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","4.10","4.13","","","4.19","","4.38","","4.40","","4.48"]
["SEER","","","","","7.26","7.55","","","7.42","","7.12","","7.18","","7.16"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","6.97","7.23","","","7.08","","6.87","","6.85","","6.86"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.09","3.68","","","3.39","","3.17","","3.19","","3.12"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","","","36.4","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.13","7.57","","","5.94","","5.18","","5.18","","4.88"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","","","26.8","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.12","8.99","","","9.04","","8.63","","8.59","","8.53"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.5","","","18.0","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.3","11.5","","","13.9","","14.8","","14.9","","16.3"]
["","","","Pdc","kW","8.13","14.10","","","15.50","","15.90","","16.30","","16.70"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.02","3.53","","","3.27","","3.05","","3.17","","3.02"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","","","36.4","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.99","7.14","","","5.65","","4.97","","4.91","","4.68"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","","","26.8","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.58","8.53","","","8.53","","8.32","","8.11","","8.09"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.4","","","17.8","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","14.58","11.19","","","13.26","","14.20","","14.04","","15.50"]
["","","","Pdc","kW","7.82","13.8","","","15.0","","15.5","","15.8","","16.0"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.80","2.69","","","2.74","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.80","2.69","","","2.74","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.06","3.00","","","3.03","","3.18","","2.87","","2.95"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","12.1","14.2","","","19.2","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.81","4.37","","","4.02","","4.17","","4.20","","4.09"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.38","8.60","","","11.7","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.27","4.70","","","5.11","","5.45","","5.60","","5.90"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.76","7.17","","","8.40","","8.05","","9.66","","10.7"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","5.57","","","6.47","","6.93","","7.49","","8.06"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.51","8.74","","","8.93","","9.04","","9.97","","10.0"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.00","3.02","","","3.05","","3.18","","2.86","","2.96"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","12.1","14.2","","","19.2","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.80","4.42","","","4.12","","4.18","","4.27","","4.21"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.45","8.64","","","11.7","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.35","4.76","","","5.24","","5.57","","5.78","","6.07"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.76","7.31","","","8.54","","8.08","","9.65","","10.7"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","5.62","","","6.58","","6.97","","7.59","","8.30"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.71","8.87","","","9.17","","9.24","","10.3","","10.5"]
["","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","2.70","","","2.75","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","2.70","","","2.75","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","16.0","","","21.7","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","-10","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","10","","","13","","16","","18","","20"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100","125","","","163","","200","","225","","250"]
["","Max.","","","","260","325","","","423","","520","","585","","650"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,685"]
["","","","Larghezza","mm","930"]
["","","","Profondità","mm","765"]
["Peso","Unità","","","kg","214"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Max.","Pa","78"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico Scroll"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20"]
["","","","Max.","°CBU","16"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78.3 (5)","81.3 (5)","","","81.3 (5)","","81.3 (5)","","81.6 (5)","","83.9 (5)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","56.3 (6)","59.3 (6)","","","59.3 (6)","","59.3 (6)","","60.2 (6)","","62.1 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","","","R-32","","R-32","","R-32","","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","","","675.0","","675.0","","675.0","","675.0"]
["","Carica","","","kg","9.00"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.50","","","12.70","","12.70","","12.70","","12.70"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","19.1","","","22.2","","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Equalizzazione","","DE","mm","","19.1","","","19.1","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","1,000 (7)","500 (7)","","","500 (7)","","500 (7)","","500 (7)","","500 (7)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","","","1","","1","","1","","1"]
["","Raccordi","","","","1","1","","","1","","1","","1","","1"]
["Power supply","Nome","","","","Y1","Y1","","","Y1","","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","","","3N~","","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","","","50","","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","","","380-415","","380-415","","380-415","","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da"]
["","","","","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination"]
["Comb. consigliata","","","","","","","4 x FXFA63A2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","","","4 x FXSA63A2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","","","28"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","","","28"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","","","28"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","","","3.45"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","","","6.85"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","","","4.34"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","2.93"]
["","","","Pdc","kW","","","28"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","4.82"]
["","","","Pdc","kW","","","20.6"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","8.23"]
["","","","Pdc","kW","","","13.3"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","14.4"]
["","","","Pdc","kW","","","7.97"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","","2.32"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","16"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","","2.32"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","16"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","","","2.62"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","14.2"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","4.24"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","8.61"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","5.79"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","5.54"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","7.91"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","5.6"]
["Gamma capacità","HP","","","","","","10"]
["Indice unità interna","Min.","","","","","","125"]
["","Max.","","","","","","325"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","","1,685"]
["","","","Larghezza","mm","","","930"]
["","","","Profondità","mm","","","765"]
["Peso","Unità","","","kg","","","214","214","","297","","297","","320","","320"]
["Compressore","Tipo","","","","","","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","","","-20"]
["","","","Max.","°CBU","","","16"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","58"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-32"]
["","Carica","","","kg","","","9","9","","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","","","19.1"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","","","1,000"]
["Alimentazione","Nome","","","","","","Y1"]
["","Fase","","","","","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","50"]
["","Tensione","","","V","","","380-415"]