{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":187,"n_cols":17,"rows_kept":187,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B.","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B","RXYA13A7Y1B (Archived)"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","RYMA5A","","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","RYMA5A","","","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A"]
["Comb. consigliata","","","","","","4 x FXFA63A2VEB","","","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","","10 x FXFA50A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","4 x FXSA63A2VEB","","","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","","10 x FXSA50A2VEB"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","Sì","","","","Sì","","Sì","","Sì"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","","28.0 (2)","","","","44.8 (2)","","50.4 (2)","","55.9 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","","3.66 (2)","","","","3.72 (2)","","3.61 (2)","","3.60 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.09","4.33","4.49","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14","4.11"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","","4.13","","","","4.38","","4.40","","4.48"]
["SEER","","","","","7.26","7.55","7.06","7.04","7.63","7.12","6.99","7.18","6.87","7.16","6.52","7.42"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","","7.23","","","","6.87","","6.85","","6.86"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","","3.68","","","","3.17","","3.19","","3.12"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","","","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","","7.57","","","","5.18","","5.18","","4.88"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","","","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","","8.99","","","","8.63","","8.59","","8.53"]
["","","","Pdc","kW","","13.5","","","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","","11.5","","","","14.8","","14.9","","16.3"]
["","","","Pdc","kW","","14.10","","","","15.90","","16.30","","16.70"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","3.53","","","","3.05","","3.17","","3.02"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","","","","44.8","","50.4","","55.9"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","7.14","","","","4.97","","4.91","","4.68"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","","","","33.0","","37.1","","41.2"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","8.53","","","","8.32","","8.11","","8.09"]
["","","","Pdc","kW","","13.4","","","","21.2","","23.9","","26.5"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","11.19","","","","14.20","","14.04","","15.50"]
["","","","Pdc","kW","","13.8","","","","15.5","","15.8","","16.0"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","2.69","","","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","16.0","","","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","-10","","","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","2.69","","","","2.87","","2.51","","2.55"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","16.0","","","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","","-10","","","","-10","","-10","","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","3.00","","","","3.18","","2.87","","2.95"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","14.2","","","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","4.37","","","","4.17","","4.20","","4.09"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","8.60","","","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","4.70","","","","5.45","","5.60","","5.90"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","7.17","","","","8.05","","9.66","","10.7"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","5.57","","","","6.93","","7.49","","8.06"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","8.74","","","","9.04","","9.97","","10.0"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","3.02","","","","3.18","","2.86","","2.96"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","14.2","","","","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","4.42","","","","4.18","","4.27","","4.21"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","8.64","","","","12.5","","15.0","","16.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","4.76","","","","5.57","","5.78","","6.07"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","7.31","","","","8.08","","9.65","","10.7"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","5.62","","","","6.97","","7.59","","8.30"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","8.87","","","","9.24","","10.3","","10.5"]
["","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","2.70","","","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","16.0","","","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","-10","","","","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","2.70","","","","2.87","","2.27","","2.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","16.0","","","","23.2","","27.9","","31.0"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","","-10","","","","-10","","-10","","-10"]
["Gamma capacità","HP","","","","","10","","","","16","","18","","20"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","","64 (3)","","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","","125","","","","200","","225","","250"]
["","Max.","","","","","325","","","","520","","585","","650"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","81.3 (5)","","","","81.3 (5)","","81.6 (5)","","83.9 (5)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","59.3 (6)","","","","59.3 (6)","","60.2 (6)","","62.1 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","R-32","","","","R-32","","R-32","","R-32"]
["","GWP","","","","","675.0","","","","675.0","","675.0","","675.0"]
["Piping connections","Liquido","","Tipo","","","Attacco a saldare","","","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","","9.50","","","","12.70","","12.70","","12.70"]
["","Gas","","Tipo","","","Attacco a saldare","","","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","","19.1","","","","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Equalizzazione","","DE","mm","","19.1","","","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","","500 (7)","","","","500 (7)","","500 (7)","","500 (7)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","","1","","","","1","","1","","1"]
["","Raccordi","","","","","1","","","","1","","1","","1"]
["Power supply","Nome","","","","","Y1","","","","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Fase","","","","","3N~","","","","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50","","","","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","","380-415","","","","380-415","","380-415","","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da","(4) - La portata d'aria (AFR) dei sistemi con unità esterna Multi è la somma delle portate dei singoli sistemi ed è costituita da"]
["","","","","","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(5) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(13) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(15) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito","(17) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(18) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(19) - I dati relativi alla combinazione Multi (10~20 HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXFA50A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","","8 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","8 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","22.4 (1)","","28","33.5 (1)","40","","45","","50.4 (1)","","56","36.4"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","22.4 (2)","","28","33.5 (2)","40","","45","","50.4 (2)","","56","36.4"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","22.4 (2)","","28","33.5 (2)","40","","45","","50.4 (2)","","56","36.4"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","3.83 (2)","","3.45 (2)","3.46 (2)","3.57 (2)","","3.52 (2)","","3.66 (2)","","3.37 (2)","3.76"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","6.97","","6.85","6.62","7.4","","6.88","","6.74","","6.42","7.08"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","4.1","","4.34","4.56","4.33","","4.33","","4.33","","4.11","4.19"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.09","","3.06","3.05","3.11","","2.97","","2.52","","2.36","3.39"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","28","33.5","40","","45","","50.4","","56","36.4"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.13","","4.95","4.49","4.84","","4.65","","5.01","","4.65","5.94"]
["","","","Pdc","kW","16.5","","20.6","24.7","29.5","","33.2","","37.1","","41.3","26.8"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.12","","8.51","8.34","8.74","","8.15","","7.92","","7.2","9.04"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","13.3","15.9","18.9","","21.3","","23.9","","26.5","18"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.3","","14.8","17.5","22.5","","16.5","","14.8","","16.1","13.9"]
["","","","Pdc","kW","8.13","","8.19","8.57","10.93","","11.1","","11.19","","11.79","15.5"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.02","","2.93","2.89","3.02","","2.88","","2.44","","2.28","3.27"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","28","33.5","40","","45","","50.4","","56","36.4"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","4.99","","4.82","4.32","4.78","","4.6","","4.41","","4.41","5.65"]
["","","","Pdc","kW","16.5","","20.6","24.8","29.5","","33.2","","37.1","","41.3","26.8"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","8.58","","8.23","7.64","8.33","","7.98","","7.83","","7.41","8.53"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","13.3","15.9","18.9","","21.3","","23.9","","26.5","17.8"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","14.58","","14.4","16.23","21.53","","16.23","","18.25","","15.94","13.26"]
["","","","Pdc","kW","7.82","","7.97","8.2","10.6","","10.8","","10.9","","11.8","15"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","","2.28","2.38","2.57","","2.53","","2.36","","2.23","2.74"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","","16","18.4","20.6","","23.2","","27.9","","31","21.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10","-10"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","","2.28","2.38","2.57","","2.53","","2.36","","2.23","2.74"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","","16","18.4","20.6","","23.2","","27.9","","31","21.7"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.06","","2.67","2.84","2.94","","2.87","","2.7","","2.6","3.03"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","12.1","","14.2","16.3","18.2","","20.5","","24.7","","27.4","19.2"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.81","","4.23","4.15","3.86","","3.93","","4.19","","3.84","4.02"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.38","","8.62","9.89","11.1","","12.5","","15","","16.7","11.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.27","","5.7","6.32","6.31","","6.21","","6.22","","5.92","5.11"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.76","","5.54","6.36","7.14","","8.03","","9.66","","10.7","8.4"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","","7.92","9.14","6.68","","6.04","","6.85","","7.53","6.47"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.51","","5.46","5.52","5.15","","5.07","","6.24","","7.16","8.93"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","","2.32","2.38","2.58","","2.54","","2.28","","2.18","2.75"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","","16","18.4","20.6","","23.2","","27.9","","31","21.7"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.73","","2.32","2.38","2.58","","2.54","","2.28","","2.18","2.75"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","13.7","","16","18.4","20.6","","23.2","","27.9","","31","21.7"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","3","","2.62","2.83","2.95","","2.89","","2.62","","2.54","3.05"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","12.1","","14.2","16.3","18.2","","20.5","","24.7","","27.5","19.2"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.8","","4.24","4.26","3.89","","3.96","","4.07","","3.79","4.12"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.45","","8.61","9.89","11.1","","12.5","","15","","16.7","11.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.35","","5.79","6.39","6.45","","6.41","","6.19","","5.98","5.24"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.76","","5.54","6.36","7.14","","8.04","","9.65","","10.7","8.54"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.04","","7.91","9.39","6.94","","6.47","","8.15","","7.81","6.58"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","4.71","","5.6","5.8","5.33","","5.36","","7.68","","7.62","9.17"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","","10","12","14","","16","","18","","20","13"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","64"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100","","125","150","175","","200","","225","","250","163"]
["","Max.","","","","260","","325","390","455","","520","","585","","650","423"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1685","","1685","1685","1685","","1685","","1685","","1685"]
["","","","Larghezza","mm","930","","930","930","1240","","1240","","1240","","1240"]
["","","","Profondità","mm","765","","765","765","765","","765","","765","","765"]
["Peso","Unità","","","kg","214","","214","214","297","","297","","320","","320"]
["Ventilatore","Pressione statica esterna","","Max.","Pa","78","","78","78","78","","78","","78","","78"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll","","Compressore ermetico tipo Scroll"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","","-5","-5","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","","46","46","46","","46","","46","","46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20","","-20","-20","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Max.","°CBU","16","","16","16","16","","16","","16","","16"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78.3 (5)","","78.8 (5)","82.5 (5)","79.5 (5)","","83.7 (5)","","83.4 (5)","","87.9 (5)","81.3"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","56.3 (6)","","58","60.8 (6)","59","","61.6 (6)","","63","","67","59.3"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","","675","675","675","","675","","675","","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","6.08","","6.08","6.08","7.16","","7.16","","7.16","","7.16"]
["","Carica","","","kg","9","","9","9","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","","9.52","12.7","12.7","","12.7","","12.7","","12.7","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","19.1","","19.1","22.2","22.2","","28.6","","28.6","","28.6","22.2"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","1000 (7)","","1000 (7)","1000 (7)","1000 (7)","","1000 (7)","","1000 (7)","","1000 (7)","500"]
["Accessori standard","Connection pipes","","","","1","","1","1","1","","1","","1","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","","1","1","1","","1","","1","","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1","","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1","","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~","","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","","50","50","50","","50","","50","","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415","","380-415","380-415"]
["Sistema","Modulo unità esterna 1","","","","","","","","","","","","","","","RYMA5A"]
["","Modulo unità esterna 2","","","","","","","","","","","","","","","RXYA8A"]
["Riscaldamento continuo","","","","","","","","","","","","","","","","Sì"]
["Attacchi tubazioni","Equalizzazione","","DE","mm","","","","","","","","","","","","19.1"]