{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":112,"n_cols":6,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYN10B7Y1B"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXSN63B2VEB"]
["Combinazione consigliata 2","","","","","4 x FXFN63B2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","28.0 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","28.0 (2)"]
["","Nom.","","6°CBU","kW","28.00 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","294.00 (2)"]
["SEER","","","","","4.80"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","4.80"]
["SCOP","","","","","3.50"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","3.50"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","1.88"]
["","","","Pdc","kW","28.0"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","","","Pdc","kW","8.28"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","1.88"]
["","","","Pdc","kW","28.0"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","","","Pdc","kW","8.28"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","1.53"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10.0"]
["Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","1.53"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.14"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","14.2"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.62"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.00"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","5.54"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.52"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.04"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","1.53"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","-10.0"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","1.53"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","16.0"]
["","","","Tol (temp. limite di esercizio)","°C","-10"]
["","Condiz. A (-7°C)","","Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2-=-Condiz. A (-7°C)-=-COPd (COP dichiarato)","","2.14"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","14.2"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.34"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","8.62"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","5.00"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","5.54"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.52"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","7.04"]
["Gamma capacità","HP","","","","10"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","8 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","125"]
["","Max.","","","","325"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,680"]
["","","","Larghezza","mm","1930"]
["","","","Profondità","mm","765"]
["Peso","Unità","","","kg","564"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5"]
["","","","Max.","°CBS","43"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20"]
["","","","Max.","°CBU","16"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","835.0 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","608.0 (5)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","0.00"]
["","Carica","","","kg","0.00"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","15.9"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300 (6)"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Valvola di sicurezza","","","","2"]
["","Changeover valve","","","","1"]
["","Declaration of conformity","","","","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","Y1"]
["","Fase","","","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(12) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(13) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(14) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(16) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(17) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]