{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8T7Y1B8","RXYQ24T7Y1B8","RXYQ38T7Y1B8"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","58.0 (5)","65.0 (5)","67.2 (5)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","1","1","1"]
["Gamma capacità","HP","","","","8","24","38"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Max.","°CBS","43.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5.0"]
["","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-20.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","49.7","75.5"]
["","","","EERd","","4.1","4.0","3.9"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","14.3","21.6"]
["","","","EERd","","8.7","9.5","10.0"]
["","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.5","2.2","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","67.4","102.4"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.4","6.7","6.6"]
["","","","Pdc","kW","10.6","31.9","48.5"]
["SCOP","","","","","3.6","3.7","3.7"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico Scroll"]
["Peso","Unità","","","kg","187"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","5.9"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indice unità interna","Min.","","","","100.0","300.0","475.0"]
["","Max.","","","","260.0","780.0","1,235.0"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità nominale,c","","","kW","22.4 (1)","67.4 (1)","102.4 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","DE","mm","19.1","34.9","41.3"]
["","","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["Comb. consigliata","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.0","1.8","2.1"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","6.6","6.6","9.0"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","8.4","8.4","6.7"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.1","3.2","3.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.4","19.8","31.3"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","6.4","6.0","5.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","5.7","12.8","20.1"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","2.3","2.2","2.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","12.1","32.6","51.5"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","2.0","1.8","2.1"]
["SEER","","","","","5.4","5.5","5.4"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","78.0 (4)","86.6 (4)","88.9 (4)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","930"]
["","","","Profondità","mm","765"]
["","","","Altezza","mm","1,685"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Max.","Pa","78"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità nominale,h","","","kW","13.7","36.9","58.2"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - Il numero effettivo di unità interne collegabili dipende dal tipo di unità interna (VRV interna, Hydrobox, RA interna, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(6) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(7) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(8) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(9) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(13) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(13) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(13) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","","(14) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(14) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(14) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(15) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(15) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(15) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(16) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (temperatura del refrigerante variabile)","(16) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (temperatura del refrigerante variabile)","(16) - Il valore ESEER AUTOMATICO si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, tenendo conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (temperatura del refrigerante variabile)"]
["","","","","","(17) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(17) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico","(17) - Il valore ESEER STANDARD si riferisce a un normale VRV4 con Pompa di calore, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico"]
["","","","","","(18) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(18) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(18) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","(19) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(19) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA","(19) - Pressione sonora sistema [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unità A = A dBA, Unità B = B dBA, Unità C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","(21) - Ssc: potenza cortocircuito","(21) - Ssc: potenza cortocircuito","(21) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","(22) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(22) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(22) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]
["","","","","","(23) - I dati relativi alla combinazione Multi (22~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(23) - I dati relativi alla combinazione Multi (22~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard","(23) - I dati relativi alla combinazione Multi (22~54HP) corrispondono a quelli di una combinazione Multi standard"]