{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7V1B","RXYSA5A7V1B","RXYSA6A7V1B"]
["Recommended combination","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","4.49","4.20","4.10"]
["SCOP","","","","","5.1","4.7","4.7"]
["SEER","","","","","8.2","7.7","7.6"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.4","3.1","3.0"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condizione B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.8","5.3","5.0"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.9","9.8","9.8"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","EERd","","18.5","19.4","19.0"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","2.8","2.6","2.5"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","3.4","2.9","2.9"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","4.9","4.5","4.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","7.0","6.7","7.0"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.3","3.3","3.7"]
["","Condizione D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","8.9","8.9","9.0"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","3.9","3.9","3.9"]
["Gamma capacità","HP","","","","4","5","6"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Nom.","","","","100","125","140"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","869","869","869"]
["","","","Larghezza","mm","1,100","1,100","1,100"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460"]
["Peso","Unità","","","kg","102","102","102"]
["Ventilatore","Prevalenza","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["","Heating","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","16","16","16"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","49.0 (6)","51.0 (6)","51.0 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Carica","","","kg","3.40","3.40","3.40"]
["Piping connections","Liquido","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)"]
["","Dislivello","est. - int.","Unità esterna in posizione più elevata","m","50","50","50"]
["","","","Unità interna in posizione più elevata","m","40","40","40"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","1","1","1"]
["","Rimuovere l’etichetta F-gas","","","","1","1","1"]
["","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati","","","","1","1","1"]
["","Fascette","","","","2","2","2"]
["","Tubazioni ausiliarie","","","","1","1","1"]
["","Etichetta di sicurezza","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nome","","","","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema.","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal rapporto di connessione (CR) e dalle limitazioni del sistema."]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Conforme a ENER Lot 21","(5) - Conforme a ENER Lot 21","(5) - Conforme a ENER Lot 21"]
["","","","","","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(6) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(7) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(10) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(11) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(12) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(13) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(13) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(13) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(14) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(14) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(14) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]