{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","","1","1","1"]
["","Raccordi","","","","Raccordi","Raccordi","","1","1","1"]
["Gamma capacità","HP","","","","4","5","","8","10","12"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","","Max.","°CBS","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Min.","°CBS","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Heating","","Min.","°CWB","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Raffrescamento ambienti","Condizione B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Condizione D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Condizione A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condizione C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll","Compressore ermetico Scroll"]
["Peso","Unità","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indice unità interna","Min.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Max.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Lunghezza totale delle tubazioni","Sistema","Reale","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","Isolamento termico","","","","Sulla linea del liquido e su quella del gas","Sulla linea del liquido e su quella del gas"]
["Recommended combination","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","TOL","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (temperatura limite di esercizio)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condizione D (12°C)","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Condizione B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condizione C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Condizione A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","TBivalent","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Altezza","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","106","106"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Nome","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(2) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(2) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(2) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(2) - Raffr.: T1: temp. interna 26,7°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 35°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(3) - Raffr.: T3: temp. interna 29,0°CBS, 19,0°CBU, temp. esterna 46°CB, ISO15042:2011, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(4) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa","(4) - Raffr.: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CB, AHRI 1230:2010, potenza assorbita unità interne (canalizzate) compresa"]
["","","","","","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(5) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(5) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","(6) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(6) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(6) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Il numero effettivo di unità dipende dal tipo di unità interna (VRV e RA interna a espansione diretta, ecc.) e dalle limitazioni sul rapporto di connessione del sistema (con; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(7) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(7) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(8) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(8) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(9) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione","(9) - Fare riferimento alla sezione tubazioni del refrigerante o al manuale di installazione"]
["","","","","","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(10) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS","(10) - Il valore RLA è riferito alle seguenti condizioni: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(11) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio.","(11) - MSC rappresenta la corrente massima all'avviamento del compressore. Questa unità utilizza solo compressori azionati a Inverter. La corrente di spunto è sempre ≤ max. corrente di esercizio."]
["","","","","","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(12) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo.","(12) - In conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-12, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata ad una fonte di alimentazione con valore Ssc ≥ al valore Ssc minimo."]
["","","","","","(13) - FLA: corrente di funzionamento nominale ventilatore","(13) - FLA: corrente di funzionamento nominale ventilatore","","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(13) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(14) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(14) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(15) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(15) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente.","(15) - TOCA indica il valore totale d'intervento per sovracorrente."]
["","","","","","(16) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(16) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore","(16) - Con FLA si intende la corrente di funzionamento nominale del ventilatore"]
["","","","","","(17) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(17) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(17) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","Eurovent","kW","","","15.5 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","6°CBU","kW","","","15.5 (2)"]
["COP a capacità nom.","6°CBU","","","KW/KW","","","3.9"]
["Gamma capacità","HP","","","","","","6"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","","","64 (3)"]
["Indice unità interna","Min.","","","","","","70"]
["","Max.","","","","","","182"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","","1345"]
["","","","Larghezza","mm","","","900"]
["","","","Profondità","mm","","","320"]
["Peso","Unità","","","kg","","","104"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","m³/min","","","106"]
["Compressore","Tipo","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funz.","Raffresc.","","Min.","°CBS","","","-5"]
["","","","Max.","°CBS","","","46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CWB","","","-20"]
["","","","Max.","°CWB","","","15.5"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","70 (4)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","51 (5)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2087.5"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Carica","","","kg","","","3.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","","","19.1"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Alimentazione","Nome","","","","","","Y1"]
["","Fase","","","","","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","50"]
["","Tensione","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Riscaldamento","Nom.","6°CBU","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["Combinazione consigliata per valori SCOP 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Combinazione consigliata per valori SEER 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Comb. consigliata raffresc. ambienti 2","Condiz. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condiz. B (30°C - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Condiz. C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Condiz. D (20°C - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Comb. consigliata riscald. ambienti (Cond. climatiche medie) 2","Condiz. A (-7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Condiz. B (2°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condiz. C (7°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Condiz. D (12°C)","","COPd (COP dichiarato)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata riscaldamento)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (COP dichiarato)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacità dichiarata di riscaldamento)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temp. bivalente)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Note","","","","","","","","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(18) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","","","","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile).","(19) - Il valore ESEER automatico si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, tenuto conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico (controllo della temperatura del refrigerante variabile)."]
["","","","","","","","","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico.","(20) - Il valore ESEER standard si riferisce al normale funzionamento della pompa di calore VRV IV-S, senza tener conto della funzionalità avanzata di risparmio energetico."]
["","","","","","","","","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica.","(21) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: potenza cortocircuito","(23) - Ssc: potenza cortocircuito","(23) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","","","","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso.","(24) - Per i dettagli sugli accessori standard vedere il Manuale di installazione/d'uso."]