{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":13,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71N7V1B","RZAG71N2V1B","RZAG100N7V1B","RZAG100N2V1B","RZAG125N7V1B","RZAG125N2V1B","RZAG140N7V1B","RZAG140N2V1B"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","870","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Larghezza","mm","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Profondità","mm","460","460","460","460","460","460","460","460"]
["Peso","Unità","","","kg","81","81","85","85","95","95","95","95"]
["Compressor","Tipo","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","64","64","66","66","69","69","70","70"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","","","","68 (1)","68 (1)","71 (1)","71 (1)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","46","46","47","47","49","49","50","50"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","48","48","50","50","52","52","52","52"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","3.2","3.20","3.2","3.20","3.7","3.70","3.7","3.70"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.16","2.16","2.16","2.16","2.5","2.50","2.5","2.50"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","55","55","85","85","85","85","85","85"]
["","","Sistema","Equivalente","m","75","75","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Senza carica","m","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","20","20","32","32","32","32","32","32"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Note","","","","","","","","","(1) - Conforme a ENER Lot 21","(1) - Conforme a ENER Lot 21","(1) - Conforme a ENER Lot 21","(1) - Conforme a ENER Lot 21"]