{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B","SV1A25AJV1B"]
["Indice di capacità massima delle unità interne collegabili","","","","","400","600","650","250"]
["Indice di capacità massima delle unità interne collegabili per diramazione","","","","","140","140","140","250"]
["Numero di diramazioni","","","","","4","6","8","1"]
["Massimo numero di unità interne collegabili","","","","","20","30","40","5"]
["Massimo numero di unità interne collegabili per diramazione","","","","","5","5","5","5"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","291","291","291","291"]
["","","","Larghezza","mm","600","1000","1000","600"]
["","","","Profondità","mm","845","845","845","845"]
["Peso","Unità","","","kg","32","45","48","27"]
["Campo di funzionamento","Temperatura attorno alla struttura","","Min.","°CBS","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CBS","32","32","32","32"]
["","Umidità attorno alla struttura","","Max.","%","80","80","80","80"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Attacchi tubazioni","Unità esterna o flow-through refrigerante ","Liquido","Tipo","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","Unità esterna o flow-through refrigerante","Liquido","DE","mm","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9"]
["","","Gas","Tipo","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","DE","mm","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6"]
["Collegamenti tubazioni","Unità interna","Liquido","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Gas","Tipo","","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare","Attacco a saldare"]
["","","","DE","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","","","1"]
["","Accessory pipe","","","","10","10","10","11"]
["","Stopper pipes","","","","6","4","4","2"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","9","5","5","5"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Piastra di chiusura della canalizzazione","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (large)","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (small)","","","","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","8","11","11","11"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(1) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(1) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(1) - Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora.","(2) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto, generato da una sorgente sonora."]
["","","","","","(3) - Tubazione accessoria richiesta","(3) - Tubazione accessoria richiesta","(3) - Tubazione accessoria richiesta","(3) - Tubazione accessoria richiesta"]
["","","","","","(4) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 80 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(4) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 80 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(4) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 80 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(4) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 80 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)"]
["","","","","","(5) - Se si collegano unità interne di classe uguale o superiore alla 100 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(5) - Se si collegano unità interne di classe uguale o superiore alla 100 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(5) - Se si collegano unità interne di classe uguale o superiore alla 100 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(5) - Se si collegano unità interne di classe uguale o superiore alla 100 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)"]
["","","","","","(6) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 32 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(6) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 32 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(6) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 32 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)","(6) - Se si collegano unità interne di classe uguale o inferiore alla 32 (non è necessario tagliare la tubazione di uscita)"]
["","","","","","(7) - Se si collegano unità interne di classe compresa tra 40 e 80 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(7) - Se si collegano unità interne di classe compresa tra 40 e 80 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(7) - Se si collegano unità interne di classe compresa tra 40 e 80 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)","(7) - Se si collegano unità interne di classe compresa tra 40 e 80 (la tubazione di uscita deve essere tagliata)"]
["","","","","","(8) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(8) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(8) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento.","(8) - Per selezionare la dimensione corretta dei collegamenti elettrici locali utilizzare il valore MCA Il valore MCA può essere considerato come la massima corrente di funzionamento."]
["","","","","","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita).","(9) - Il valore MFA viene utilizzato come riferimento per scegliere la dimensione corretta dell'interruttore automatico e differenziale (interruttore salvavita)."]
["","","","","","(10) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(10) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(10) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(10) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(11) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["Accessori standard","Installation and operation manual","","","","","1","1"]